## Çelik Kazan
Çelik Kazanlar İçin Brülör Seçimi Tablosu - 280411
KAZAN TİPİ | Brülör Giriş Deliği Çapı (mm) | Kazan Değerleri |  |  |  | Doğal Gaz Brülörü | [11 empty] | Motorin Brülörü |  |  |  | Fuel Oil Brülörü
[6 empty] | 21 mbar | [5 empty] | 300 mbar
|  | Çıkış Gücü (kW) | Verim | Giriş Gücü (kW) | Karşı Basınç (mbar) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm)
ACK2-30 | 110 | 34.9 | 0.9267 | 37.6605 | 0.18 | ALG 7-1/2" | 85 |  |  |  |  | ALG 7-1/2" | 85 |  |  |  |  | ALM 5 | 85
ACK2-40 | 110 | 46.5 | 0.92338 | 50.3585 | 0.06 | ALG 7-1/2" | 85 |  |  |  |  | ALG 7-1/2" | 85 |  |  |  |  | ALM 5 | 85
ACK2-50 | 110 | 58.1 | 0.9261 | 62.7362 | 0.27 | ALG 9-1/2" | 95 |  |  |  |  | ALG 9-1/2" | 95 |  |  |  |  | ALM 5 | 85
ACK2-60 | 110 | 69.8 | 0.926 | 75.378 | 0.6 | ALG 16-1" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16-1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 | [6 empty] | ALF 12 | 132
ACK2-70 | 125 | 81.4 | 0.9219 | 88.2959 | 0.6 | ALG 16-1" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16-1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 110 |  |  | ALF 12 | 132
ACK2-80 | 125 | 93 | 0.927 | 100.3236 | 0.65 | ALG 16-1" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 16-1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 14 | 110 |  |  | ALF 12 | 132
ACK2-100 | 125 | 116 | 0.925 | 125.4054 | 0.95 | ALG 16-1" ALG 16DM-1" | 115 | ALG 16/2-3/4" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 16-1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 14 | 110 |  |  | ALF 12 | 132
ACK2-120 | 145 | 140 | 0.9288 | 150.7321 | 1 | ALG 27-1" | 155 | ALG 27/2-1" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2" | 155 | ALG 27/2-3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132
ACK2-125 | 145 | 145 | 0.9285 | 156.1659 | 1.1 | ALG 27-1" | 155 | ALG 27/2-1" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2" | 155 | ALG 27/2-3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132
ACK2-140 | 145 | 163 | 0.9283 | 175.5898 | 1.1 | ALG 27-1" | 155 | ALG 27/2-1" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2" | 155 | ALG 27/2-3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132
ACK2-150 | 145 | 174 | 0.9275 | 187.6011 | 0.9 | ALG 27-1" | 155 | ALG 27/2-1" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2" | 155 | ALG 27/2-3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132
ACK2-160 | 145 | 186 | 0.9267 | 200.7122 | 1 | ALG 30-1 1/4" | 155 | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 30-1/2" | 155 | ALG 36/2-3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132
ACK2-180 | 145 | 209 | 0.9271 | 225.4341 | 1.1 | ALG 30-1 1/4" | 155 | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 30-1/2" | 155 | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 190 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132
ACK2-200 | 165 | 232 | 0.9298 | 249.516 | 1.5 | ALG 30-1 1/4" | 155 | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 30-1/2" | 155 | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 190 155 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132 | ALF 42/2 | 162
ACK2-250 | 165 | 290 | 0.9309 | 311.5265 | 1.6 | ALG 36-1 1/2" | 155 | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 36-3/4" | 155 | ALG 36/2-3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 190 155 | ALM 50 | 162 | ALM40/2 | 160 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ACK2-300 | 185 | 349 | 0.9307 | 374.9866 | 1.4 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 |  |  | ALG 60/2-3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 165 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ACK2-350 | 185 | 407 | 0.9305 | 437.3992 | 2 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 |  |  | ALG 60/2-3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 165 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ACK2-400 | 185 | 465 | 0.9303 | 499.8388 | 2.2 |  |  | ALG 60/2-2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 EM50/M-E.D9-1 1/2" | 190 180 |  |  | ALG 60/2-3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 165 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ACK2-500 | 185 | 581 | 0.9301 | 624.664 | 2.1 |  |  | ALG 77/2-2" | 190 | ALG 77/M-2" MBC 700 EM70/M-E.D11-2" | 190 180 |  |  | ALG 77/2-1" | 190 | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 EM70/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 | ALM 59 | 184 | ALM 60/2 | 165 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ACK2-600 | 185 | 698 | 0.9307 | 749.9731 | 2.8 |  |  | ALG 94/2-21/2" | 190 | ALG 94/M-2" MBC 1200 90 PM/M-E.F1-DN65 | 190 210 |  |  | ALG 94/2-1 1/2'' | 190 | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 90 PM/M-E.D7-1 1/4" | 190 210 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF 80/2 | 185
ACK2-700 | 250 | 814 | 0.9312 | 874.1409 | 2.6 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 260 | ALG 94/M-2" MBC 1200 140 PM/M-E.D11-2'' | 190 210 |  |  | ALG 94/2-1 1/2'' | 190 | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 190 210 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF 80/2 | 185
ACK2-800 | 250 | 930 | 0.9318 | 998.0683 | 2.8 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 260 | ALG 120/M MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 250 210 |  |  | ALG 120/2-1 1/2" | 250 | ALG 120/M-MBC 700 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 250 210 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK2-900 | 250 | 1046 | 0.9257 | 1129.9557 | 2.9 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 260 | ALG 120/M MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 250 210 |  |  | ALG 120/2-1 1/2" | 250 | ALG 120/M-MBC 700 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 250 210 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK2-1000 | 250 | 1163 | 0.928 | 1253.2328 | 3 |  |  |  |  | ALG 200/M MBC 1900 210 PM/M-E.F5-DN100 | 250 240 |  |  |  |  | ALG 200/M-MBC 700 210 PM/M-E.D11-2'' | 250 240 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK2-1250 | 285 | 1453 | 0.927 | 1567.4218 | 3.1 |  |  |  |  | ALG 200/M MBC 3100 210 PM/M-E.F5-DN100 | 250 240 |  |  |  |  | ALG 200/M-MBC 700 210 PM/M-E.D11-2'' | 250 240 |  |  | ALM 174/2 | 230 |  |  | ALF 180/2 | 230 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-1500 | 285 | 1744 | 0.926 | 1883.3693 | 3.6 |  |  |  |  | 310 PM/M-E.F5-DN100 | 270 |  |  |  |  | 310 PM/M-E.F1-DN65 | 270 |  |  | ALM 174/2 | 230 |  |  | ALF 180/2 | 230 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-1750 | 285 | 2034 | 0.9257 | 2197.2561 | 4.2 |  |  |  |  | 310 PM/M-E.F5-DN100 | 270 |  |  |  |  | 310 PM/M-E.F1-DN65 | 270 |  |  | L9 VZDU | 278 |  |  | MS9 VZDU | 278 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-2000 | 355 | 2325 | 0.89 | 2612.3596 | 4.7 |  |  |  |  | 310 PM/M-E.F5-DN100 | 270 |  |  |  |  | 310 PM/M-E.F1-DN65 | 270 |  |  | L9 VZDU | 278 |  |  | MS9 VZDU | 278 | RMS9 VMDU | 278
ACK2-2500 | 355 | 2907 | 0.9 | 3230 | 5.2 | [10 empty] | 430 PM/M-E.F1-DN65 | 320 |  |  | L9 VZDU | 278 |  |  | MS10 VZDU | 278 | RMS10 VMDU | 278
ACK2-3000 | 355 | 3488 | 0.9 | 3875.5556 | 5.5 | [10 empty] | 430 PM/M-E.F1-DN65 | 320 |  |  | L10 VZDU | 278 |  |  | MS10 VZDU | 278 | RMS10 VMDU | 278
ACK3-80 | 135 | 93 | 0.9288 | 100.1292 | 0.6 | ALG 16-1/2" ALG 16DM 1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 16-1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2 - 1/2" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 14 | 110 |  |  | ALF 12 | 135
ACK3-100 | 135 | 116 | 0.9303 | 124.691 | 0.6 | ALG 16-1" ALG 16DM 1" | 115 | ALG 16/2-3/4" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 16 1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2 - 1/2" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 14 | 110 |  |  | ALF 12 | 135
ACK3-125 | 165 | 145 | 0.9322 | 155.546 | 0.7 | ALG 27-1" | 155 | ALG 27/2-3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2" | 155 | ALG 27/2 - 3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 135
ACK3-150 | 165 | 174 | 0.9324 | 186.6152 | 1 | ALG 27-1" | 155 | ALG 27/2-1" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2" | 155 | ALG 27/2 - 3/4" | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 135
ACK3-200 | 165 | 232 | 0.9326 | 248.7669 | 1.2 | ALG 30-1 1/4" | 155 | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 30-1/2" | 155 | ALG 36/2 - 3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 135
ACK3-250 | 165 | 290 | 0.9328 | 310.8919 | 1.4 | ALG 36-1 1/2" | 155 | ALG 36/2-1 1/2" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 36-3/4" | 155 | ALG 36/2 - 3/4" | 155 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 50 | 162 | ALM40/2 | 160 | ALF 42 | 165 | ALF 65/2 | 162
ACK3-300 | 185 | 349 | 0.9318 | 374.5439 | 1.3 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 |  |  | ALG 60/2 - 3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 42 | 165 | ALF 65/2 | 162
ACK3-350 | 185 | 407 | 0.9301 | 437.5874 | 1.6 |  |  | ALG 60/2-1 1/2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 |  |  | ALG 60/2 - 3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 42 | 165 | ALF 65/2 | 162
ACK3-400 | 185 | 465 | 0.9298 | 500.1076 | 1.8 |  |  | ALG 60/2-2" | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 EM50/M-E.D9-1 1/2" | 190 180 |  |  | ALG 60/2 - 3/4" | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM50/M-E.D8-1 1/4" | 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ACK3-500 | 210 | 581 | 0.9277 | 626.28 | 3.5 |  |  | ALG 77/2-2 1/2" | 190 | ALG 77/M-2" MBC 1200 EM70/M-E.D11-2" | 190 180 |  |  | ALG 77/2 - 1" | 190 | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 EM70/M-E.D8-1 1/4" | 180 | ALM 59 | 184 | ALM 60/2 | 162 | ALF65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ACK3-600 | 210 | 698 | 0.9282 | 751.9931 | 3 |  |  | ALG 94/2-21/2" | 190 | ALG 94/M-2" MBC 1200 90 PM/M-E.F1-DN65 | 190 210 |  |  | ALG 94/2 - 1 1/2'' | 190 | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 90 PM/M-E.D7-1 1/4" | 210 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF80/2 | 185
ACK3-700 | 250 | 814 | 0.9288 | 876.3997 | 3.2 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 260 | ALG 94/M-2" MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 190 210 |  |  | ALG 94/2 - 1 1/2'' | 190 | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 210 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF80/2 | 185
ACK3-800 | 250 | 930 | 0.909 | 1023.1023 | 3.3 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 260 | ALG 120/M-MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 250 210 |  |  | ALG 120/2 - 1 1/2" | 250 | ALG 120/M-MBC 700 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 210 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK3-900 | 250 | 1046 | 0.909 | 1150.7151 | 3.7 |  |  | ALG 120/2-DN65 | 260 | ALG 200/M-MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 250 210 |  |  | ALG 120/2 - 1 1/2" | 250 | ALG 120/M-MBC 700 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 210 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ACK3-1000 | 250 | 1163 | 0.909 | 1279.4279 | 3.8 |  |  |  |  | ALG 200/M-MBC 1900 210 PM/M-E.F5-DN100 | 250 240 |  |  |  |  | ALG 200/M-MBC 700 210 PM/M-E.D11-2'' | 240 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
Not: Bu tablo yaklaşık değerleri veren bir çalışma niteliğindedir. Uygulama yerine göre seçim için Alarko'dan iş bazında yazılı teyid alınmalıdır.
Kullanılacak brülörün, kazan brülör deliğinden geçip geçemeyeceği kontrol edilmeli, delik küçükse sipariş sırasında bildirilerek uygun delik açılması istenmelidir.

## Döküm Kazan
Döküm Kazanlar İçin Brülör Seçimi Tablosu - 280411
KAZAN TİPİ | Brülör Giriş Deliği Çapı (mm) | Kazan Değerleri |  |  |  | Doğal Gaz Brülörü | [11 empty] | Motorin Brülörü |  |  |  | Fuel Oil Brülörü
[6 empty] | 21 mbar | [5 empty] | 300 mbar
|  | Çıkış Gücü (kW) | Verim | Giriş Gücü (kW) | Karşı Basınç (mbar) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Oransal | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm) | Tek Kademe | Flanş Çapı (mm) | Çift Kademe | Flanş Çapı (mm)
ADK 105 | 155 | 76 | 0.925 | 82.1622 | 1.6 | ALG 16-1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALG 16-1/2" ALG 16DM-1/2" | 115 | ALG 16/2-1/2" | 115 |  |  | ALM 14 | 130 |  |  | Kullanılmamalı
ADK 106 | 155 | 93 | 0.925 | 100.5405 | 1.7 |  |  | ALG 16/2-1/2" | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 |  |  | ALG 16/2-1/2'' | 115 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 14 | 130 |  |  | Kullanılmamalı
ADK 107 | 155 | 111 | 0.925 | 120 | 1.9 |  |  | ALG 27/2-1'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 |  |  | ALG 27/2-3/4'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ---- |  |  |  | Kullanılmamalı
ADK 108 | 155 | 128 | 0.925 | 138.3784 | 2.2 | ALG 27-1'' | 155 | ALG 27/2-1'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2'' | 155 | ALG 27/2-3/4'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | Kullanılmamalı
ADK 109 | 155 | 145 | 0.925 | 156.7568 | 2.4 | ALG 27-1'' | 155 | ALG 27/2-1'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2'' | 155 | ALG 27/2-3/4'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 |  |  | ALF 24 | 132
ADK 205 | 193 | 163 | 0.925 | 176.2162 | 1.5 | ALG 27- 1'' | 155 | ALG 27/2-1'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALG 27-1/2'' | 155 | ALG 27/2-3/4'' | 155 | EM 26/M-E.D5-3/4" | 155 | ALM 22 | 135 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132
ADK 206 | 193 | 195 | 0.925 | 210.8108 | 1.6 | ALG 30-1 1/4" | 155 |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 30-1/2" | 155 |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 190 155 | ALM 22 | 135 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132
ADK 207 | 193 | 227 | 0.925 | 245.4054 | 1.8 | ALG 30-1 1/4" | 155 |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 30-1/2" | 155 |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 190 155 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 24 | 132 | ALF 42/2 | 162
ADK 208 | 193 | 259 | 0.925 | 280 | 2 | ALG 36-1 1/2'' | 155 |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 | ALG 36-3/4'' | 155 |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 190 155 | ALM 30 | 145 | ALM 30/2 | 145 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 209 | 193 | 291 | 0.925 | 314.5946 | 2.3 |  |  |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D7-1 1/4" | 190 155 |  |  |  |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 40/M-E.D5-3/4" | 190 155 | ALM 50 | 162 | ALM 40/2 | 160 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 210 | 193 | 323 | 0.925 | 349.1892 | 2.6 |  |  | ALG 60/2-1 1/2'' | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 |  |  | ALG 60/2-3/4'' | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 50/M-E.D8-11/4" | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 40/2 | 160 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 211 | 193 | 355 | 0.925 | 383.7838 | 2.9 |  |  | ALG 60/2-1 1/2'' | 190 | ALG 60/M-2" MBC 700 EM 50/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 |  |  | ALG 60/2-3/4'' | 190 | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 50/M-E.D8-11/4" | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 42 | 162 | ALF 42/2 | 162
ADK 307 | 222 | 448 | 0.925 | 484.3243 | 2.4 |  |  | ALG 60/2-2'' |  | ALG 60/M 2" MBC 700 EM 50/M-E.D9-1 1/2" | 190 180 |  |  | ALG 60/2-3/4'' |  | ALG 60/M-1 1/4" MBC 300 EM 50/M-E.D8-11/4" | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 308 | 222 | 506 | 0.925 | 547.027 | 2.75 |  |  | ALG 77/2-2" | 190 | ALG 77/M-2" MBC 700 EM 50/M-E.D9-1 1/2" | 190 180 |  |  | ALG 77/2-1" | 190 | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 EM 50/M-E.D8-11/4" | 190 180 | ALM 50 | 162 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 309 | 222 | 564 | 0.925 | 609.7297 | 3.1 |  |  | ALG 77/2-2 1/2" | 190 | ALG 77/M 2" MBC 700 EM 70/M-E.D11-2" | 190 180 |  |  | ALG 77/2 - 1" | 190 | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 EM 70/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 | ALM 59 | 184 | ALM 60/2 | 162 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 310 | 222 | 610 | 0.925 | 659.4595 | 3.35 |  |  | ALG 77/2-2 1/2" | 190 | ALG 77/M-2" MBC 700 EM 70/M-E.D11-2" | 190 180 |  |  | ALG 77/2-1" | 190 | ALG 77/M-1 1/4" MBC 300 EM 70/M-E.D8-1 1/4" | 190 180 | ALM 59 | 184 | ALM 76/2 | 184 | ALF 65 | 185 | ALF 65/2 | 162
ADK 311 | 222 | 663 | 0.925 | 716.7568 | 3.7 |  |  | ALG 94/2-DN65 | 190 | ALG 94/M-2" MBC 1200 90 PM/M-E.F1-DN65 | 190 210 |  |  | ALG 94/2-1 1/2" | 190 | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 90 PM/M-E.D7-1 1/4" | 190 210 | ALM 59 | 184 | ALM 76/2 | 184 | ALF 65 | 185 | ALF 80/2 | 185
ADK 312 | 222 | 715 | 0.925 | 772.973 | 4.05 |  |  | ALG 94/2-DN65 | 190 | ALG 94/M-2" MBC 1200 90 PM/M-E.F1-DN65 | 190 210 |  |  | ALG 94/2-1 1/2" | 190 | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 90 PM/M-E.D7-1 1/4" | 190 210 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF 80/2 | 185
ADK 313 | 222 | 773 | 0.925 | 835.6757 | 4.35 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 250 | ALG 94/M-2" MBC 1200 140 PM/M-E.D11-2" | 190 210 |  |  | ALG 94/2-1 1/2" | 190 | ALG 94/M-1 1/4" MBC 300 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 190 210 |  |  | ALM 76/2 | 184 |  |  | ALF 80/2 | 185
ADK 314 | 222 | 831 | 0.925 | 898.3784 | 4.75 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 250 | ALG 120/M-MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 250 210 |  |  | ALG 120/2-1 1/2" | 250 | ALG 120/M-MBC 700 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 250 210 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ADK 315 | 222 | 878 | 0.925 | 949.1892 | 4.95 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 250 | ALG 120/M-MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 250 210 |  |  | ALG 120/2-1 1/2" | 250 | ALG 120/M-MBC 700 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 250 210 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
ADK 316 | 222 | 930 | 0.925 | 1005.4054 | 5 |  |  | ALG 120/2-2" MBC | 250 | ALG 120/M-MBC 1200 140 PM/M-E.F3-DN80 | 250 210 |  |  | ALG 120/2-1 1/2" | 250 | ALG 120/M-MBC 700 140 PM/M-E.D7-1 1/4" | 250 210 |  |  | ALM 125/2 | 230 |  |  | ALF 130/2 | 230
Not: Bu tablo yaklaşık değerleri veren bir çalışma niteliğindedir. Uygulama yerine göre seçim için Alarko'dan iş bazında yazılı teyid alınmalıdır.
Kullanılacak brülörün, kazan brülör deliğinden geçip geçemeyeceği kontrol edilmeli, delik küçükse sipariş sırasında bildirilerek uygun delik açılması istenmelidir.