## Liste
Emniyet Ventili Açma Basıncının 3 Bar Olması Durumunda Genleşme Tankı Seçimi
Kazan Kapasitesi (Kcal/hr) | Konvektörlü Bina ve Kat Sayısı | [8 empty] | Panel Radyatörlü Bina ve Kat Sayısı | [8 empty] | Döküm veya Çelik Radyatörlü Bina ve Kat Sayısı | [8 empty] | Yerden Isıtmalı Bina ve Kat Sayısı
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 60 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100
40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 60 |  |  |  | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150
50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 |  |  |  | 24 | 24 | 50 | 50 | 60 | 80 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |  |  |  | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200
60 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 60 |  |  |  | 24 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 |  |  |  | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 150 |  |  |  | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200
70 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |  |  |  | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200
80 | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 |  |  |  | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |  |  |  | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300
100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |  |  |  | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 |  |  |  | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 400
120 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 |  |  |  | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 |  |  |  | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400
125 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |  |  |  | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 |  |  |  | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400
140 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 150 |  |  |  | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |  |  |  | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500
150 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 |  |  |  | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500
160 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 |  |  |  | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500
180 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 |  |  |  | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500
200 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |  |  |  | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750
250 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |  |  |  | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 500 |  |  |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 |  |  |  | 300 | 400 | 400 | 500 | 750 | 900
300 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |  |  |  | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 750 |  |  |  | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000
350 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 |  |  |  | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 750 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000
400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |  |  |  | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 300 | 400 | 500 | 500 | 750 | 900 |  |  |  | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1500
500 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |  |  |  | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 750 |  |  |  | 400 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 |  |  |  | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 1500
600 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |  |  |  | 300 | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 |  |  |  | 500 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1500 |  |  |  | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
700 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 |  |  |  | 500 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 |  |  |  | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
800 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 |  |  |  | 500 | 500 | 750 | 750 | 900 | 1500 |  |  |  | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500
900 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 | 900 |  |  |  | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1500 |  |  |  | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000
1000 | 300 | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 |  |  |  | 500 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 |  |  |  | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |  |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000
1250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 900 | 1000 |  |  |  | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |  |  |  | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000
1500 | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1500 |  |  |  | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000
1750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |  |  |  | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000
2000 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |  | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |  |  |  | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |  |  |  | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2x3000
2500 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2500 |  |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 |  |  |  | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |  |  |  | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 2x3000 | 2x4000
3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |  |  |  | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 4000 | 4000 | 5000 | 2x3000 | 2x4000 | 2x5000
Tablolar öneri niteliğindedir. Uygulama yerine göre seçim için Alarko'dan iş bazında teyid alınmalıdır.
Emniyet Ventili Açma Basıncının 4 Bar Olması Durumunda Genleşme Tankı Seçimi
Kazan Kapasitesi (Kcal/hr) | Konvektörlü Bina ve Kat Sayısı | [8 empty] | Panel Radyatörlü Bina ve Kat Sayısı | [8 empty] | Döküm veya Çelik Radyatörlü Bina ve Kat Sayısı | [8 empty] | Yerden Isıtmalı Bina ve Kat Sayısı
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100
40 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 80 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150
50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200
60 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 60 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 59.64 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200
70 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 60 | 80 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300
80 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300
100 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400
120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500
125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500
140 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500
150 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500
160 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500
180 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750
200 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750
250 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 1000
300 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 750 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000
350 | 100 | 100 | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1500
400 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 750 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500
500 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 900 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000
600 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 750 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000
700 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500
800 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 900 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
900 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 4000
1000 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000
1250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3500 | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000
1500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000
1750 | 500 | 500 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 2x3000
2000 | 750 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 2x3000 | 2x4000
2500 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 2x4000 | 2x5000
3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 2x4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2x4000 | 2x5000 | 3x4000
Tablolar öneri niteliğindedir. Uygulama yerine göre seçim için Alarko'dan iş bazında teyid alınmalıdır.